### 三、项目概况

（一）预算金额: 人民币壹拾壹万元（110,000.00），最高投标限价: 人民币壹拾壹万元（110,000.00）

（二）项目概况:

根据公安部发布的《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2023）、深圳市消防安全委员会《关于明确消防设施维护保养检测技术服务工作有关事项的通知》、《广东省监狱系统安全生产工作规定》（粤狱办[2020]133号）等文件精神和深圳监狱安全监管需要，计划对深圳监狱消防设施开展建筑消防设施安全检测。

### 四、项目技术要求

（一）深圳监狱消防设施检测服务项目需求指标明细

1.建筑物情况：

广东省深圳监狱是一所高标准建设的现代化文明监狱、规范化示范监狱，位于深圳市坪山区石井街道，隶属于深圳市司法局。1996年动工建设，2000年正式投入使用，距今已有20多年。监狱包括40余栋建筑，总建筑面积约17.4万平方米，。

2. 主要检测项目包含以下系统：

01消防供配电系统

02火灾自动报警系统

03消防给水

04消火栓系统

05自动喷水灭火系统

06防排烟系统

07防火分隔设施□

08气体灭火系统

09应急照明和疏散指示标志系统

10建筑灭火器

11其他

3. 项目检测人员架构及配置要求

（1）项目检测人员架构及配置要求管理岗位要求(1人)：具备一级注册消防工程师资质，熟悉国家消防法规，精通消防设备检测业务流程；

（2）检测岗位要求：不少于6人需持中级建（构）筑物消防员证，且持有相应资质的电工操作证，具有中级建（构）筑物消防员证可同时具有电工操作证。

（3）技术支持人员要求：技术支持人员系消防专业工程师，熟悉掌握消防自动报警系统原理和编程操作，并经消防系统主控设备生产厂或其授权单位专业培训，具备消防主控设备软、硬件维护和保养能力。技术支持人员应在提前约定时间内，及时到现场处理相关问题（说明项）。

4. 检测方案编制必须依据国家相关消防法规。

5. ★检测要求

(1)	中标人在签定消防检测合同后，需配备足够的具有相关工作经验的技术人员，按期完成检测工作，出具检测报告。

(2)	如检测报告结果判定为不合格，应免费出具不合格意见、整改方案（含工程量清单及预估造价）。整改完后，再次提供复检直到符合消防要求并出具报告，提交相应上级管理部门或公安消防部门备案。

(3)	招标人整改完成后，免费提供一次复检。

(4)	出具检测报告后并配合提送消防（相应上级管理部门）安全部门备案。

6. ★其他要求

(1)招标人在本招标书中提供的所有资料，仅供投标人投标参考之用，不得外泄第三方或用于其他用途。

(2)项目检测过程要有真实记录，所需照片及视频要求如下：

1)	探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、电话等单点测试视频每段不小于2分钟；

2)	消火栓静压、动压测试视频每段不小于3分钟；

3)	联动测试视频要求：消火栓充实水柱实验视频、湿式报警阀联动测试视频、烟感联动广播、警铃的视频、气体联动测试视频、防排烟联动视频等；

4)	中标人在检测期间，须对可能存在风险和危险区域设置警示标识并采取有效的预防防护措施。如作业前后发现因未设置任何警示或未采取有效预防防护措施而导致事故的，中标人除承担由此产生的全部法律责任外，还将受到采购人的处罚；如因此造成采购人或第三方财产损失、人身伤害的，中标人承担全部法律责任；如因中标人现场管理不当影响采购人正常运营而给采购人造成的损失的，中标人须承担经济赔偿责任。

（二）项目设备明细清单

| 器材数量 楼宇 | 消防主机 | 烟感器 | 消防广播 | 按钮警铃 | 输入模块 | 控制模块 | 喷淋 | 消火栓 | 地上栓 | 灭火器 | 水泵接合器 | 防毒面具 | 应急灯 | 灭火箱 | 灭火球（25公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 16 | 2138 | 986 | 181 | 171 | 106 | 5617 | 807 | 37 | 1316 | 74 | 419 | 903 | 583 | 43 |

备注:由于采购方单位性质特殊，不能书面提供具体消防设备位置信息，以上信息室汇总数据，仅供参考，以现场实际使用设备为准。

（三）建筑消防设施检测区域面积情况。

采购方所属建筑有42栋，建筑约174816平方米，以现场实际面积为准，包括办公区、生活区、监管区等，最高一栋建筑为11层，其余均在10层以下。

### 五、项目商务要求

（一）服务（工期）期限：本项目控制合同工期为30个日历日（如遇不可抗拒或因配合采购人经营造成的工期延误，投标人需报经采购人签字确认后可顺延合同工期。否则，每延期一天采购人将按照合同金额1％的标准扣罚相应违约金）。

本项目为长期项目，采购方可根据中标方的履约情况，按年进行续约，最多可续签两次。

（二）付款方式：完成检测，出具杈威检测报告（有法律效力）并提交相关部门备案后，一次性支付全部合同款。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：以合同签订为准

2.违约金：以合同签订为准

（四）现场踏勘

投标人应在投标前参加由招标人组织的现场查看工作。招标人定于2025年4月14日10: 30邀请投标人人员踏勘现场并讲解需求。投标人踏勘现场须在2025年4月14日10: 30前提前联系踏勘联系人。招标人联系人：杨先生18138810727

### 六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。